## Espacios
Nivel | Bloque (opcional) | Espacio | Tipo de espacio | Área m² | Altura libre (m) | Rph óptimas | Rph mínimas | Rph aplicadas | Relación S/A | Velocidad viento (m/s) | Eficiencia ubicación | Tipo de vano | Apertura actual m² | Fuente | Observaciones | Revisión
Nivel 1 | Bloque A | Aula 101 | Aulas | 48 | 2.6 | 10 | 6 | 10 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | PROYECTANTE |  | Ejemplo |  | OK
Nivel 1 | Bloque A | Baño niños | Baños / servicios sanitarios (educativo) | 12 | 2.6 | 20 | 12 | 20 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | REJILLA |  | Ejemplo |  | OK
Nivel 1 |  | Corredor | Pasillos y circulaciones | 60 | 2.6 | 6 | 4 | 6 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | CALADO |  | Ejemplo |  | OK

## Instrucciones
Plantilla · Ventilación natural — tabla de espacios
Cómo usar este archivo
1. Una sola tabla | Todos los espacios del proyecto van en la hoja «Espacios», una fila por espacio. La herramienta lee solo esa primera hoja, así que no separes los espacios por pestañas.
2. Unir «Tabla» y «Faltantes» | Pega los espacios que faltaban debajo de los ya cargados y escribe «Faltante» en la columna Fuente. Cuando termines de pegar, revisa que la columna «Revisión» no tenga ⚠ y que no haya filas amarillas (nombre repetido en el mismo nivel).
3. Bloque / subcategoría | Opcional. Úsalo para clasificar los espacios de un nivel por bloque, tribuna, zona, torre… Cambia el título de la columna B por el nombre que uses (p. ej. «Tribuna»): la herramienta lo detecta y lo usa como nombre. Déjalo vacío en los espacios que no lo tengan; en el informe se podrá activar o no.
4. Qué es obligatorio | Solo Espacio, Área y Altura. Lo demás tiene valores por defecto: el tipo de espacio completa las Rph (óptimas y mínimas) desde la norma DIN 1946, y la velocidad del viento, la eficiencia y el vano se pueden dejar o ajustar en la herramienta.
5. Columnas azules | Rph óptimas, Rph mínimas y Revisión se calculan solas. Si necesitas otra Rph, escribe encima del valor (o usa Rph aplicadas, que es la que se usa en el cálculo).
6. Apertura actual | Déjala vacía si aún no hay diseño de aberturas. Con ella la herramienta compara lo existente contra lo requerido (Parte B del informe).
7. Cargar en la herramienta | Botón «Importar Excel». Se importan las filas con área válida; las notas y totales se ignoran.
Columnas
Nivel | Planta o nivel arquitectónico (Nivel 1, Sótano, Cubierta…). Mantén siempre el mismo nombre para el mismo nivel.
Bloque (opcional) | Subcategoría del nivel: bloque, tribuna, zona, torre, sector…
Espacio | Nombre del recinto.
Tipo de espacio | Lista de la norma (DIN 1946 / NTC 4595). Define las renovaciones de aire por hora de referencia.
Área m² · Altura libre (m) | Superficie de piso y altura libre; con ellas se calcula el volumen de aire.
Rph aplicadas | Renovaciones por hora que se usan realmente en el cálculo; por defecto las óptimas del tipo de espacio.
Relación S/A | Área de salida respecto a la de entrada (por defecto 0.7).
Velocidad viento (m/s) | Velocidad corregida del sitio; por defecto la configurada en la herramienta.
Eficiencia ubicación · Tipo de vano | Efectividad de la abertura según su cara respecto al viento, y tipo de vano (rejilla, calado, ventana…). Ver hoja «Listas».
Apertura actual m² | Área libre total existente (no desglosada en entrada y salida).
Fuente · Observaciones | Trazabilidad: de qué archivo o plano viene cada fila y cualquier nota.

## Listas
Tipo de espacio | Rph mínimas | Rph óptimas | Fuente | Tipo de vano | Eficiencia | Ubicación de la abertura | Eficiencia | Fuente del dato
Aulas | 6 | 10 | DIN 1946 · Tobar Arango | CALADO | 0.54 | Perpendicular (directo) | 0.9 | Tabla
Aula múltiple / polivalente | 6 | 10 | Asimilable a Aulas (DIN 1946) | REJILLA | 0.35 | Paralela (Lateral) | 0.6 | Faltante
Aula de preescolar / párvulos | 5 | 8 | ASHRAE 62.1 (guardería) · NTC 4595 | PROYECTANTE | 0.5 | Opuesta | 0.4 | Plano
Aula de artes / taller | 6 | 12 | ASHRAE 62.1 (art classroom) · NTC 4595 Grupo Y | CORREDIZA | 0.9 | Vano Interno | 0.2 | Levantamiento
Salas de cómputo | 8 | 15 | NTC 4595 Grupo Y · DIN 1946 (equipos) |  |  | Promedio / Combinada | 0.7 | Otro
Bibliotecas | 4 | 5 | DIN 1946 · Tobar Arango
Ludoteca / sala de juegos | 5 | 10 | Asimilable a Salas de reuniones (DIN 1946)
Laboratorios | 8 | 15 | DIN 1946 · Tobar Arango
Salas de fotocopias | 10 | 15 | DIN 1946 · Tobar Arango
Auditorios | 6 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Salas de conferencias | 6 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Salas de reuniones | 5 | 10 | DIN 1946 · Tobar Arango
Despachos de reuniones | 6 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Sala de profesores | 4 | 8 | Asimilable a Oficinas (DIN 1946)
Coordinación / administración | 4 | 8 | Asimilable a Oficinas (DIN 1946)
Gimnasios | 4 | 6 | DIN 1946 · Tobar Arango
Zona de juegos cubierta | 4 | 6 | Asimilable a Gimnasios (DIN 1946)
Comedor escolar | 8 | 12 | Asimilable a Restaurantes/Casinos (DIN 1946)
Pasillos y circulaciones | 4 | 6 | NTC 4595 Grupo Y · práctica de diseño
Escaleras | 4 | 6 | Práctica de diseño (asimilable a circulaciones)
Portería / control de acceso | 4 | 6 | Asimilable a Salas de espera (DIN 1946)
Baños / servicios sanitarios (educativo) | 12 | 20 | Criterio del proyecto — baños no residenciales
Oficinas | 4 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Salas de espera / recepción | 4 | 6 | DIN 1946 · Tobar Arango
Salas de máquinas | 10 | 40 | DIN 1946 · Tobar Arango
Cuarto técnico / eléctrico | 3 | 6 | ASHRAE 62.1 (salas de equipos)
Garages | 5 | 10 | DIN 1946 · Tobar Arango
Vestuarios / camerinos | 6 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Armarios roperos | 4 | 6 | DIN 1946 · Tobar Arango
Locales acumuladores | 5 | 10 | DIN 1946 · Tobar Arango
Depósito / bodega | 3 | 6 | Asimilable a Locales de poca alteración del aire (DIN 1946)
Cuarto de aseo | 5 | 10 | Asimilable a Locales acumuladores (DIN 1946)
Cuarto de residuos / basuras | 10 | 20 | ASHRAE 62.1 (trash room)
Baños / servicios sanitarios (servicios) | 12 | 20 | Criterio del proyecto — baños no residenciales
Enfermería | 6 | 8 | Asimilable a Despachos (DIN 1946)
Consultorio médico | 6 | 8 | Asimilable a Despachos (DIN 1946)
Consultorio de psicología / atención | 6 | 8 | Asimilable a Despachos (DIN 1946)
Sala de lactancia / cuidado | 5 | 8 | Práctica de diseño (asimilable a habitaciones)
Baños / servicios sanitarios (salud) | 12 | 20 | Criterio del proyecto — baños no residenciales
Cuartos de baño (residencial) | 5 | 7 | DIN 1946 · Tobar Arango
Inodoro residencial | 4 | 5 | DIN 1946 · Tobar Arango
Duchas | 15 | 25 | DIN 1946 · Tobar Arango
Cocinas residenciales | 10 | 15 | DIN 1946 · Tobar Arango
Habitaciones residenciales | 3 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Habitaciones hotel | 3 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Lavanderías | 10 | 20 | DIN 1946 · Tobar Arango
Restaurantes | 8 | 12 | DIN 1946 · Tobar Arango
Casinos | 8 | 12 | DIN 1946 · Tobar Arango
Cocinas profesionales | 15 | 30 | DIN 1946 · Tobar Arango
Tiendas | 4 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Teatros y cines | 5 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Discotecas | 10 | 12 | DIN 1946 · Tobar Arango
Piscinas | 3 | 4 | DIN 1946 · Tobar Arango
Baños / servicios sanitarios (comercial) | 12 | 20 | Criterio del proyecto — baños no residenciales
Cocinas industriales | 15 | 30 | DIN 1946 · Tobar Arango
Cámaras blindadas | 3 | 6 | DIN 1946 · Tobar Arango
Locales de decapado | 5 | 15 | DIN 1946 · Tobar Arango
Tintorerías | 5 | 15 | DIN 1946 · Tobar Arango
Cabinas de pintura | 25 | 50 | DIN 1946 · Tobar Arango
Fundiciones | 8 | 15 | DIN 1946 · Tobar Arango
Remojos | 80 | 80 | DIN 1946 · Tobar Arango
Locales de aerógrafos | 10 | 20 | DIN 1946 · Tobar Arango
Talleres de montaje | 4 | 8 | DIN 1946 · Tobar Arango
Laminadores | 8 | 12 | DIN 1946 · Tobar Arango
Talleres de soldadura | 20 | 30 | DIN 1946 · Tobar Arango
Talleres — alteración pronunciada del aire | 10 | 20 | DIN 1946 · Tobar Arango
Talleres — poca alteración del aire | 3 | 6 | DIN 1946 · Tobar Arango
Baños / servicios sanitarios (industrial) | 12 | 20 | Criterio del proyecto — baños no residenciales